建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称 年产30亿只集成电路及功率晶体管项目（一阶段）

建设单位      泰州海天电子科技股份有限公司

二0二四年一月

# 建设单位法人代表：             （签字）

# 项 目 负 责 人：

# 报 告 编 写 人：

| 建设单位：泰州海天电子科技股份有限公司 | 编制单位： |
| --- | --- |
| 电话：18952616075 | 电话： |
| 传真：--- | 传真： --- |
| 邮编：225200 | 邮编： |
| 地址：泰州市高港区许庄街道永丰路17号 | 地址： |

表一

| 建设项目名称 | 年产30亿只集成电路及功率晶体管项目（一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 泰州海天电子科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 泰州市高港区许庄街道永丰路17号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 半导体元器件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 半导体元器件30亿只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 半导体元器件12亿只 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018年11月 | 开工时间 | 2023年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年11月 | 验收现场监测 时间 | 2023.12.26-2023.12.27 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 高港区生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 8000万元 | 环保投资总概算 | 245万元 | 比例 | 3.1% |
| 实际总投资 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 3.13% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； - 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号） - 《关于转发国家环保总局〈关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知〉的通知》（苏环控[2000]48号）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》苏环办[2018]34号（2018年1月26日）； （8）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规[2015]3号）； - （9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； （10）《泰州海天电子科技股份有限公司年产30亿只集成电路及功率晶体管项目》，江苏久力环境工程有限公司； （12）《关于<泰州海天电子科技股份有限公司年产30亿只集成电路及功率晶体管项目环境影响报告表>审批意见》泰高行审批（2018）20182号。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | （1）废气 项目硫酸雾执行《电镀污染物综合排放标准》（GB21900-2008）表5标准和《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准；具体见表1。 表1 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率(kg/h) H=15m; 最高允许排放浓度(mg/m3); 周界外最高浓度(mg/m3); 单位产品基准排气量 m3/m2（镀件镀层）. 硫酸雾; /; 30; 1.2; 37.3（其他镀种）. 非甲烷总烃; 3; 60; 4.0; /. 依据; 《电镀污染物综合排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准，厂界浓度参照《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准. （2）废水 本项目（一阶段）污水排放口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、总铜浓度及pH值范围执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，总锡浓度执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）标准。 表2 污水处理厂接管标准限值 （单位：mg/L） 污染物名称; 接管标准mg/l; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准. pH（无量纲）; 6—9. SS; 220. COD; 500. NH3-N; 30. 总磷; 3.0. TN; 20. 石油类; 20. 总铜; 0.5. 总锡; 5; 《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）. 单位基准排水量L/m2（镀件镀层）; 多层镀; 500; 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致. 单层镀; 200. （3）噪声 本次验收厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准具体执行情况见表3。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 65; 55. （4）固体废物 本次验收阶段与环评时对比，一般工业固体废物新发布实施了《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本次验收时按新发布实施的标准执行。 本次验收固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |

# 表二

2.1工程建设内容 项目名称：年产30亿只集成电路及功率晶体管项目（一阶段）； 项目性质：新建； 项目内容：泰州海天电子科技股份有限公司位于泰州市高港区许庄街道永丰路17号，项目总占地面积约15382m2，总投资8000万元，扩建项目延用原有项目的生产工艺及技术，以晶体管芯片、引线框架和塑封环氧树脂为主要原辅材料，从事半导体晶体管后封装的生产加工以及半导体晶体管表面镀锡处理，集成电路及功率晶体管生产规模达到30亿只/年，届时老厂区项目关闭停产。 泰州海天电子科技股份有限公司“年产30亿只集成电路及功率晶体管项目”环保手续见表2.1-1，本验收项目基本信息见表2.1-2，建设项目情况见表2.1-3，项目工程表2.1-4，主要工艺设备见表2.1-5。 # 表2.1-1环保手续一览表 序号; 项目名称; 审批单位及时间; 竣工验收情况; 备注. 1; 年产30亿只集成电路及功率晶体管项目; 泰州市高港区行政审批局2018年12月; 项目已建成; --. 表2.1-2项目基本信息表 内容; 基本信息. 项目名称; 年产30亿只集成电路及功率晶体管项目（一阶段）. 建设单位; 泰州海天电子科技股份有限公司. 行业类别; 〔C3360〕金属表面处理及热处理加工. 建设性质; 扩建. 建设地点; 泰州市高港区许庄街道永丰路17号. 劳动定员; 本项目员工300人. 工作制度; 采用三班三运转生产制，每班工作8小时，每天工作24小时，全年工作300天，年生产运行时间按7200小时计. 总投资/环保投资; 3000万元/100万元. 占地面积; 建筑面积15382m2. 表2.1-3 项目情况一览表 项 目; 执行情况. 立 项; 泰州市高港区行政审批局. 环 评; 2018年11月江苏久力环境工程有限公司编制. 环评批复; 高港区生态环境局. 项目开工建设时间; 2023年5月. 设计生产能力; 半导体元器件30亿只. 实际生产能力; 半导体元器件30亿只. 现场勘查工程实际建设情况; 环评项目已建设完成. 表2.1-4产品生产方案 - 序号; - 工程名称; - 产品名称; - 生产规模; - 年运行时间. 1; 年产30亿只集成电路及功率晶体管项目; 半导体元器件; 30亿只; - 7200h. 表2.1-5 建设项目工程内容一览表 工程名称; 建设名称; 设计; 实际; 备注. 办公楼; 办公楼（6F）; 3407m2; 3407m2. 贮运工程; 原料仓库; 1500m2; 1500m2. 产品仓库. 综合动力用房; 动力间; 1194 m2; 1194 m2. 辅助生产装置及公用工程; 给水工程; 自来水; 757t/d; 757t/d. 排水工程; 雨污分流管网; 650t/d; 650t/d. 供电工程; 变配电; 1000KVA; 1000KVA. 供汽; 所需蒸汽由金泰环保热电供热管网供应; /; /. 氢气供应; 氢气站; 63.24 m3（10m3/h）; 63.24 m3（10m3/h）; 氢气与氮气按照1:9的比例作为保护气用于装片和键合工序. 纯水供应; 纯水制备站; 250m3/d; 250m3/d. 表2.1-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 单位; 数量; 备注. 环评数量; 一期验收数量. 1; 装片机; ASM-Lotus-s、桂林LDAB-08、ESEC2007SSI/FS、大连佳峰SS-DT01; 台; 98; 31. 2; 键合机; Eagle60/Eagle iHeak、M360/7200; 台; 90; 47. 3; 压机; 日申SY-250TF，三佳FSTM250-7HS; 台; 30; 17. 4; 排片机; MTL-B-Y216; 台; 30; 13. 5; 高频预热机; GPJT-70; 台; 32; 4. 6; 烘箱; 101A特型; 台; 16; 8. 7; *电镀线; SYM-HEP-2000; 条; 11; 2. 8; 浸泡线; SYM-A01-58; 条; 2; 1. 9; 高压水喷淋线; SYM-SSD-1500B; 条; 9; 0. 10; 甩干机; SSG-B550; 台; 8; 2. 11; 激光打印机; QM-4C10P04; 台; 14; 0. 12; 测试分选机; QA3H092，QA3H126; 台; 180; 25. 13; 测试主机; DTS-1000; 台; 100; 28. 14; 切筋机; YC-12; 台; 18; 12. 15; 点数机; KSD310-MA126; 台; 4; 0. 16; 打包机; XY; 台; 2; 1. 17; 划片机; /; 台; 4; 2. 18; 等离子清洗机; /; 台; 10; 0. 19; 真空泵; WLW-100A; 台; 1; 1. 2.2原辅材料消耗及水平衡 1、原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表2.2-1。 表2.2-1 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 设计年用量; 实际年用量; 备注. 1; 芯片; 亿片; 750; 750; 同环评. 2; 引线框架; 亿支; 30; 30; 同环评. 3; 塑封环氧树脂; t; 1500; 1500; 同环评. 4; 纯锡球; Kg; 81830; 81830; 同环评. 5; 甲基磺酸锡; t; 22.5; 22.5; 同环评. 6; 甲基磺酸; t; 52.5; 52.5; 同环评. 7; 除油剂SYT8010; t; 30; 30; 同环评. 8; SYT865; t; 1; 1; 同环评. 9; 活化剂SYT810; t; 8; 8; 同环评. 10; 镀锡添加剂; L; 15000; 15000; 同环评. 11; 氮气; m3; 1800000; 1800000; 同环评. 12; 氢气; m3; 162000; 162000; 同环评. 13; SYT872; t; 2; 2; 同环评. 14; 去油剂; t; 505.5; 505.5; 同环评. 15; 浓硫酸; t; 3; 3; 同环评. 16; 去氧化料; t; 60; 60; 同环评. 17; 甲基酸锡; t; 3; 3; 同环评. 18; 中和粉; t; 16.5; 16.5; 同环评. 19; 退锡液; t; 3; 3; 同环评. 20; 硫酸亚锡; t; 3; 3; 同环评. - 原材料理化性质 - 表2.2-2 主要原辅材料理化性质 名称; 化学组成、分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理; 危规号. 硫酸; H2SO4; 无色透明的油状液体，无味。; 露置空气中迅速吸水，能与水、乙醇相溶，放出大量的热。; 具有腐蚀性，能引起严重烧伤。毒性：属中等毒性。急性毒性：LD5080mg/kg（大鼠口径）；LC50510mg/kg，2小时（大鼠吸入）; 81007. 烷基磺酸; CH3SO3H; 无色透明酸性液体，常温下液体，与水任意比混溶，密度为1.35; 稳定性良好; 腐蚀性; ——. SYT843; Sn(CH3SO3)2; 透明酸性液体，常温下液体，与水任意比混溶，相对密度为1.51; 稳定性良好; 腐蚀性; ——. 氢气; H2; 无色无味气体，13.33kpa（-257.9℃），闪电<-50℃，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃；相对密度（水=1）0.07（-252℃），相对密度（空气=1）0.07。; 易燃易爆，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚；; 气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。; 21001. 甲基磺酸; CH4O3S; 无色或微棕色油状液体，低温下为固体，高沸点强酸。熔点20℃，沸点167℃（13.33kPa），122℃（0.133kPa）。相对密度1.4812（18℃），折射率1.4317（16℃）。溶于水、醇和醚放出大量的热，不溶于烷烃、苯、甲苯等，对沸水、热碱液不分解，对金属铁、铜和铅等有强烈腐蚀作用。; 燃爆危险：本品可燃，具吸水性、脱水性、强还原性、腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。; 本品对粘膜、上呼吸道、眼和皮肤有强烈的刺激性。吸入后，可因喉及支气管的痉挛、炎症、水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后出现烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。可致灼伤。; ——. - 水平衡 - 本项目实际水量平衡图见图2.2-1。 - 图2.2-1 本项目实际水平衡图 单位 t/a - 2.3主要工艺流程及产污环节 一、公司生产工艺 图2.3-1 三极管工艺流程及产污环节图 1、三极管生产工艺流程说明 1、装片是封装的第一道工序，是将晶圆上芯片安装到引线框架上的过程。 2、键合是在装片后的工序，是用铜丝等内引线将装在引线框架上的芯片和框架的管脚连接起来的工序。 3、塑封是将键合后的框架用塑封料包裹起来，从而保护芯片和隔绝空气的作用，形成保护层，避免受到机械伤害和高温破坏，塑封后的形状是通过模具的型腔的形状决定。其用环氧树脂作为塑封料，其过程是将框架放在预热板上预热（150度左右）后，将放入框架的上料架放到模具上合模然后用高频预热机预热后的塑封料注入充填，固化。塑封好坏取决于塑封料的选择、预热温度、塑封料预热、压膜压力、时间等。该工序产生废气G1。 4、固化是塑封后的工序，将塑封后的管子在烘箱内高温贮存，其作用是将塑封料固化，并将其中的水汽烘干，同时消除塑封形成的内应力。 5、去飞边工序主要作用是将塑封形成的多余塑封料（溢料、毛刺、飞边）去除，形成合格的外观形状。将框架放入软化液中浸泡，将塑封料软化，再用纯净水清洗干净后，再用高压水喷淋将多余料冲掉，再清洗烘干。该工序产生废水W1。 6、打标是在三极管的正面按工艺要求打上合格的标签印记。其目的在于注明商品之规格及制造者等内容。打标主要是用激光打印机进行，因此无废气产生。 7、表面处理是对三极管金属表面进行焊性纯锡镀层的表面处理，实现三极管引脚的可焊性的要求。其通过除油、水洗、去氧、活化和后处理等工序在表面形成达到工艺要求的锡层。该工序产生固废S2和废水W2。 8、切筋是指将引线框架切成独立的管子。将整条的塑封好的管子在液压冲床上用相应模具切去管子相连的底筋、中筋或顶筋，变成单个独立的三极管。该工序产生固废S3。 9、电参数测试是在专用的测试仪器上将成品管中的不良管剔除，确保流出合格的三极管。该工序产生固废S4。 10、将测试号的三极管按工艺要求或客户要求包装。 图2.3-2 镀锡工艺流程及产污环节图 2、电镀生产工艺主要步骤介绍 1、去氧化：去氧化工序主要是去除引线框架表面的氧化膜确保基材表面光洁，保证镀层的结合力良好；SYT865为1%H2SO4。可以在常温下迅速有效地去除基体金属表面的氧化层，并保持金属表面光亮，无任何斑痕和灰垢，产生的酸雾G1通过槽边吸收，统一收集经洗涤塔净化由烟囱外排。正常情况下无须补加强酸来维持溶液的稳定，操作安全，此工艺会产生相应的酸性废水和极少量的铜离子废水； 2、酸活化：此工序所加的化学药品为SYT810，操作温度为常温，槽中酸含量为10%，生产时只补充消耗，每2天换槽一次，每次100L。产生的废液送往废水池。 3、电镀工艺（包含退镀）：本次电镀工艺基本上是全自动带料电镀生产线，整个电镀过程连续的，在密闭状态下进行，且属于无氰、无铅电镀，为酸性镀锡配方。阳极为锡球（为纯锡），所加主要物质为烷基磺酸锡、烷基磺酸、锡添加剂。镀槽中锡离子的含量为35~40g/L，温度为常温，pH为3~5。废渣委托处理，清洗产生的含锡废水处理后达标排放，镀锡之后进行检验包装出厂。 4、中和：中和工序主要中和电镀后的引线框架所残留的酸液。SYT872由1.2%磷酸三钠水溶液，用于中和电镀后的表面残留的酸溶液及去除有机膜。经过中和处理的镀层表面钝化并易于清洗，提高镀层质量和可焊性，并可使镀层在仓储过程中不易变色，该工艺呈碱性不含磷，碱度一般维持在6g/L，pH在8-12。此工艺会产生相应的碱性废水。 2.4工程变动情况 经现场核查，项目实际建设过程中发生以下变动： - 废气处理设施中的“UV光氧+喷淋设施”改变为二级活性炭吸附，废气排放量满足环评要求。 - 补充识别危险废物废包装桶，废润滑油，新增危险废物废活性炭（废气处理）。 - 对照《江苏省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），项目建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，未列入重大变动清单的，界定为一般变动。

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 - 项目（一阶段）运营期产生的废水主要为含铜(含锡)废水、电镀线前处理废水、去飞边(去溢料)的清洗废水、废气处理产生的废水、生活污水。其中含铜(含锡)废水、废气处理产生的废水经含铜(含锡)废水处理系统处理后排入园区污水管网；去飞边(去溢料)的清洗废水和电镀线前处理产生的废水收集经低浓度废水处理装置处理后，部分进入中水回用系统处理回用于生产，部分排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后与经污水处理装置预处理后的生产废水一并通过园区污水管网排入江苏港城污水处理有限公司处理。废水排放及治理设施见表3.1-1。 - 表3.1-1 废水排放情况及防治措施 废水 类别; 污染因子; 废水量 t/a; 排放 规律; 环评/批复; 实际建设. 处理设施 排放去向; 处理设施 排放去向. 综合污水; pH值、COD、氨氮、SS、总氮、总磷、铜、总锡、石油类; 120971; 间歇; 接管江苏港城污水处理有限公司; 接管江苏港城污水处理有限公司. 2.废气 - 项目（一阶段）电镀工段挥发的硫酸雾，项目经槽边抽风系统收集后，进入碱水喷淋塔进行中和处理，处理达标后经15米1#排气筒排放； - 项目（一阶段）在塑封过程中有机废气（以非甲烷总烃计）经过收集罩收集后经过二级活性炭吸附处理后由15米2#排气筒排放 表3.1-2 废气排放情况及防治措施 排放源; 污染物名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 电镀; 硫酸雾; 碱水喷淋塔中和处理; 碱水喷淋塔中和处理. 塑封; 非甲烷总烃; UV光氧+喷淋设施; 二级活性炭吸附. 3、噪声 项目（一阶段）主要噪声源为设备运行噪声，声源工作声级75-85dB(A)，声源设备8小时运行，为室内声源。通过选购低噪声设备、对设备设置减震垫、车间隔声、距离衰减等防治措施后，可实现达标排放。噪声排放及治理措施见表3.1-3 表3.1-3 建设项目噪声源强情况 序号; 污染源名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 1; 机械设备; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪. - 4、固废 ##### 本项目运营过程中产生的固废主要有以下几方面： （1）一般固废 公司在项目（一阶段）产生的一般固废为废铜、废产品、废塑料树脂，经收集后交由物资回收部门回收处理。公司产生的生活垃圾已经垃圾袋、桶分类收集投放到指定地点，委托环卫部门定期清运收集处理。公司产生的固体废物对外环境影响较小。 （2）危险废物 公司在项目（一阶段）产生的危险废物为废包装桶、废润滑油、污泥、电镀废渣、换槽废液、废活性炭，具体见下表。 ##### 表3.1-4本项目固体废物处置一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别及代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置方式. 环评/初步设计的 要求; 实际建设. 1; 废铜; 切边、成品检验; 固体; 一般工业固废; 1.5; 1.5; 回收利用; 回收利用. 2; 废产品; 原料包装; 固体; 3.375; 3.375. 3; 废塑料树脂; 引线塑封; 固态; 100; 100. 3; 污泥; 废水处理; 固体; 危险废物; 100（含水率75%）; 100（含水率75%）; 有资质的单位处置; 有资质的单位处置. 4; 电镀废渣; 电镀; 液体; 20; 20. 5; 换槽废液; 除油、酸化、活化; 液体; 10; 10. 6; 废包装桶; 拆料; 固体; 0; 1.2. 7; 废润滑油; 冲压; 液体; 0; 1.5. 8; 废活性炭; 废水处理; 固体; 1; 1. 9; 废活性炭; 废气处理; 固体; 0; 1. 生活垃圾; 办公、职工生活等; 固态; 生活垃圾; 108; 108; 环卫部门; 环卫部门. 3.2其他环保设施 本项目其他环保设施调查结果情况见表3.2-1。 表3.2-1 本项目其他环保设施调查表 调查内容; 执行情况. 环境风险防治设施; 符合规范. 在线监测装置; 环评未要求. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况，具体见表3-1。 表3-1 项目污染物产生、防治措施、排放情况表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 大气污染物; 电镀; 硫酸雾; 收集后经碱液喷淋装置处理后; 通过15米高排气筒(1#)排放. 塑封; 非甲烷总烃; 收集后经二级活性炭装置处理后; 通过15米高排气筒(2#)排放. 水污染物; 污水总排口; pH值、COD、氨氮、SS、总磷、铜、总锡、总氮、石油类; 接管进江苏港城污水处理有限公司; 接管进江苏港城污水处理有限公司. 电离和电磁辐射; 无. 固体废物; 一般工业固废; 废铜、废产品、废塑料树脂; 物资部门回收; 100%处置，不外排. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 危险废物; 废包装桶、废润滑油、污泥、电镀废渣、换槽废液、废活性炭; 委托有资质单位处置. 噪声; 生产车间; 生产设备; 设备选型时尽量选用低噪声设备。车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部。生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭。加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 其他; 无. 生态保护措施及预期效果： 项目运营期无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目运营期对周围环境的生态环境影响较小。.

# 表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，该项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地的规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。环评结论主要摘录及建议见表4.1-1。 表4.1-1 环评结论主要摘录 主要环境影响及保护措施; 废气; - 项目电镀工段挥发的硫酸雾，项目经槽边抽风系统收集后，进入碱水喷淋塔进行中和处理，处理达标后经15米1#排气筒排放；项目在塑封过程中有机废气（以非甲烷总烃计）经过收集罩收集后经过二级活性炭吸附处理后由15米2#排气筒排放，未收集废气无组织排放。. 废水; 项目产生的废水主要为含铜(含锡)废水、电镀线前处理废水、去飞边(去溢料)的清洗废水、废气处理产生的废水、生活污水、含铜(含锡)废水、废气处理产生的废水经含铜(含锡)废水处理系统处理后排入园区污水管网. 固废; 妥善处理固体废料。一般固废为废铜、废产品、废塑料树脂，经收集后交由物资回收部门回收处理，生活垃圾由环卫部门处理，危险废物废活性炭委托有资质单位处理。所有固废，均不得外排。. 噪声; 落实噪声污染防治措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 总结论; 据此环评结论，在确保各类污染物长期稳定达标排放，不对周围环境产生影响的前提下，从环保角度看，泰州海天电子科技股份有限公司在泰州市高港区许庄街道永丰路17号从事年产30亿只集成电路及功率晶体管项目（一阶段）建设可行。你公司必须按照环评要求，认真执行“三同时”，并着重做好以下工作：1、全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进生产工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。本项目物耗、能耗和污染物排放的指标应达到国内同行业清洁生产先进水平。2、按“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区雨、污水排水系统。项目产生的废水主要为含铜(含锡)废水、电镀线前处理废水、去飞边(去溢料)的清洗废水、废气处理产生的废水、生活污水、含铜(含锡)废水、废气处理产生的废水经含铜(含锡)废水处理系统处理后排入园区污水管网。3、落实报告提出的大气污染防治措施，减轻其对周围环境的影响。项目营运期产生的酸性废气收集后经碱液喷淋装置处理后通过15米高排气筒(1#)排放；塑封工序产生的有机废气收集后经UV光解+水喷淋装置处理后，通过15米高排气筒(2#)排放。3、项目营运期通过选用低噪声设备，采取隔声、减振及距离衰减等有效措施，确保厂界噪声达标，减少对周围环境的影响。4、加强固体废物的环境管理。对产生的各类固废，分类收集，分别处理，建设符合要求的危废暂存堆场，危废暂存场地应设置围堰，切实做好防雨淋、防扬散、防渗漏、防流失等防范措施。. 2、审批部门审批决定 高港区生态环境局对本项目环境影响报告表批复详见附件，主要批复及落实情况详见表4.1-2。 表4.1-2 项目“环评审批”落实情况检查 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 废水主要为含铜(含锡)废水、电镀线前处理废水、去飞边(去溢料)的清洗废水、废气处理产生的废水、生活污水、含铜(含锡)废水、废气处理产生的废水经含铜(含锡)废水处理系统处理后排入园区污水管网。; 废水主要为含铜(含锡)废水、电镀线前处理废水、去飞边(去溢料)的清洗废水、废气处理产生的废水、生活污水、含铜(含锡)废水、废气处理产生的废水经含铜(含锡)废水处理系统处理后排入园区污水管网。. 2; 营运期产生的酸性废气收集后经碱液喷淋装置处理后通过15米高排气筒(1#)排放；塑封工序产生的有机废气收集后经UV光解+水喷淋装置处理后，通过15米高排气筒(2#)排放; 营运期产生的酸性废气收集后经碱液喷淋装置处理后通过15米高排气筒(1#)排放；塑封工序产生的有机废气收集后经二级活性炭装置处理后，通过15米高排气筒(2#)排放. 3; 合理厂区布置，选用低噪声设备，落实噪声控制措施，夜间不生产。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，周边敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。; 各类机械设备产生的噪声，已采取有效减震降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。. 4; 遵循“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。按照危险废物规范化管理的要求严格执行危险废物的各项法规和标准。生产过程中产生的固体废弃物做到分类收集、规范贮存、安全处置。; 各类固体废物均可妥善处置，不外排。. 经现场核查，项目建设地点、产品名称等建设内容均未发生变动。对照环办环评函﹝2020﹞688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目无重大变动。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 - 5.1监测分析方法 ### 5.1.1废水监测分析方法 表5.1-1水污染物监测方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源. 1; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》; HJ 1147-2020. 2; 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》; HJ 535-2009. 3; 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》; GB/T 11893-1989. 4; 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》; GB/T 11901-1989. 5; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》; HJ/T 399-2007. 6; 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》; HJ 636-2012. 7; 石油类; 《水质 石油类和动植物油的测定 红外风光光度法》; HJ 637-2018. 8; 铜; 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收风光光度法》; GB 7475-87. 9; 锡; 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》; HJ 776-2015. ### 5.1.2废气监测分析方法 1、监测分析方法 表5.1-2 监测分析方法 类别; 监测因子; 分析方法及方法来源. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 粒子色谱法 HJ 544-2016. 无组织; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 粒子色谱法 HJ 544-2016. ### 5.1.3噪声监测方法 ### 表5.1-3噪声监测方法 监测项目; 分析方法; 方法来源. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 3096-2008. - 5.2监测仪器 - 项目监测所使用仪器情况见表5.2-1。 表5.2-1仪器情况一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器是否检定; 仪器检定期限. 1; pH 计; PHB-1M; XCYQD06; 是; -. 2; 天平; FA2204B; FXYQD02; 是; -. 3; 原子吸收分光光度计; FAS-990; FXYQA05; 是; -. 4; 紫外可见分光光度计; UV-1500PC; NJADT-S-025FXYQA01-02; 是; -. 5; 气相色谱仪; GC-7890; FXYQB01; 是; -. 6; 综合大气采样器; JF-2031; XCYQN21-24; 是. 7; 烟尘/烟气测试仪; JF-3012D; XCYQL16; 是. 8; 烟尘/烟气测试仪; LB-70C; XCYQL08; 是. 9; 多功能声级计; AWA5680; XCYQ106; 是. 10; 声校准器; AWA6221B; XCYQC06; 是. - 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环保部《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 - 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 - 5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

# 表六

验收监测内容 - 6.1废水 项目验收废水监测项目和频次见表6-1。 表6-1废水监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水; 污水总排口; pH值、COD、氨氮、SS、总磷、铜、总锡、总氮、石油类; 每天4次，连续2天. - 6.2废气 （1）无组织废气 本次验收监测对厂界颗粒物无组织排放浓度进行了监测，监测内容见表7-1。 表7-1 无组织废气监测内容一览表 类别; 点位; 环保设施及采样点位; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向001、下风向001-004; 厂界外浓度最高点; 非甲烷总烃、硫酸雾; 监测2天，每天3次. （2）有组织废气 本次验收对企业的排气筒出口进行了监测，监测内容见表7-2。 表7-2 有组织废气监测内容一览表 类别; 点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 1#排气筒出口; 硫酸雾; 监测2天，每天3次. 2#排气筒出口; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. - 6.3厂界噪声监测 项目验收厂界噪声监测项目和频次见表6-4。 表6-4噪声监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼间等效（A）声级; 监测2天，每天昼天监测1次.

# 表七

- 7.1验收监测结果 - 7.1.1废水 废水监测结果见表7.1.1-1。 表7.1.1-1废水监测结果 采样点; 污水排放口; 标准 限值. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 监测日期; 监测点位; 检测项目; 单位. 2023.12.26; 污水总排放口; pH值; 无量纲; 6.8; 6.7; 6.7; 6.7; 6.7; 6-9. 悬浮物; mg/L; 114; 120; 118; 107; 114.75; 220. 化学需氧量; mg/L; 151; 147; 143; 139; 145; 500. 氨氮; mg/L; 8.19; 8.78; 8.34; 7.97; 8.32; 30. 总磷; mg/L; 1.23; 1.28; 1.31; 1.20; 1.255; 3. 总氮; mg/L; 14.8; 14.3; 14.0; 13.8; 14.225; 20. 总铜; mg/L; 0.3; 0.35; 0.32; 0.32; 0.3225; 0.5. 总锡; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; -. 石油类; mg/L; 2.51; 2.53; 2.43; 2.45; 2.48; 20. 2023.12.27; 污水总排放口; pH值; 无量纲; 6.8; 6.7; 6.7; 6.7; 6.7; 6-9. 悬浮物; mg/L; 130; 136; 141; 138; 136.25; 220. 化学需氧量; mg/L; 125; 132; 129; 127; 128.25; 500. 氨氮; mg/L; 7.42; 6.68; 7.83; 7.13; 7.265; 30. 总磷; mg/L; 1.76; 1.73; 1.80; 1.71; 1.75; 3. 总氮; mg/L; 13.0; 13.3; 12.4; 12.8; 12.875; 20. 总铜; mg/L; 0.33; 0.35; 0.30; 0.35; 0.3325; 0.5. 总锡; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; -. 石油类; mg/L; 3.99; 4.26; 4.24; 4.14; 4.1575; 20. 由上表可见，企业综合污水经预处理后达到接管标准，接入江苏港城污水处理有限公司污水处理厂集中处理。 - 7.1.2废气 （1）无组织废气 2023年12月26日~27日对企业厂界无组织废气进行了采样监测，监测频次按照《监测方案》执行，监测结果与评价见表7.1.2-1。 表7.1.2-1 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 最大值mg/m3; 执行标准 mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3. 厂界上风向Q1; 2023.12.26; 非甲烷总烃; 0.74; 0.66; 0.61; 1.98; 4.0; 达标. 厂界下风向Q2; 1.13; 1.45; 1.98. 厂界下风向Q3; 1.59; 1.25; 1.87. 厂界下风向Q4; 1.64; 1.78; 1.36. 厂界上风向Q1; 硫酸雾; ND; ND; ND; ND; 0.3; 达标. 厂界下风向Q2; ND; ND; ND. 厂界下风向Q3; ND; ND; ND. 厂界下风向Q4; ND; ND; ND. 厂界上风向Q1; 2023.12.27; 非甲烷总烃; 0.62; 0.53; 0.68; 1.92; 4.0; 达标. 厂界下风向Q2; 1.92; 1.39; 1.21. 厂界下风向Q3; 1.50; 1.83; 1.10. 厂界下风向Q4; 1.42; 1.69; 1.73. 厂界上风向Q1; 硫酸雾; ND; ND; ND; ND; 0.3; 达标. 厂界下风向Q2; ND; ND; ND. 厂界下风向Q3; ND; ND; ND. 厂界下风向Q4; ND; ND; ND. 气象参数; 日期; 2023.12.26; 2023.12.27. 温度℃; 6; 8. 大气压kPa; 102.5; 102.7. 风速m/s; 2.3~2.5; 2.1~2.7. 风向; 西风; 西风. 由上表可见，企业厂界无组织废气非甲烷总烃、硫酸雾排放浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值。 （2）有组织废气 2023年12月26日~27日对企业的排气筒进行了采样监测。监测频次按照《监测方案》执行，监测结果及评价见表7.1.2-2。 表7.1.2-2 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; 碱性喷淋. 2023.12.26; 2023.12.27. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.568. 含湿量（%）; 4.2; 4.2; 4.2; 5.0; 5.0; 5.0. 烟气温度（℃）; 8.5; 8.7; 8.8; 8.3; 8.4; 8.8. 烟气流速（m/s）; 4.5; 4.8; 4.3; 4.3; 4.8; 5.0. 标干烟气流量（Nm3/h）; 8729; 9304; 8332; 8277; 9236; 9607. 硫酸雾; 浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 速率（kg/h）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 标准; 浓度mg/m3; 30. 达标情况; 达标. 表7.1.2-3 FQ-2排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; 活性炭吸附. 2023.12.26; 2023.12.27. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.709. 含湿量（%）; 3.1; 3.1; 3.1; 3.2; 3.2; 3.2. 烟气温度（℃）; 20.0; 19.9; 20.4; 20.6; 20.4; 20.9. 烟气流速（m/s）; 2.5; 2.4; 2.6; 2.4; 2.5; 2.6. 标干烟气流量（Nm3/h）; 5867; 5634; 6093; 5634; 5872; 6097. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 0.91; 0.99; 0.82; 0.83; 0.74; 0.90. 速率（kg/h）; 0.005; 0.006; 0.005; 0.005; 0.004; 0.005. 标准; 浓度mg/m3; 60. 速率（kg/h）; 3. 达标情况; 达标. 本次监测结果表明：硫酸雾经碱性喷淋处理以后满足《电镀污染物综合排放标准》（GB21900-2008）表5标准和《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准；非甲烷总烃经二级活性炭处理以后满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。 7.2.3噪声监测结果见表7.2.3。 表7.2.3厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测日期; 2023.12.26. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 59.5; 58.6; 58.1; 59.7. 标准值（昼间）; 65. 监测值（夜间）; 48.3; 47.6; 47.9; 48.1. 标准值（夜间）; 55. 达标情况; 达标. 气象参数; 多云，风速＜5m/s. 监测日期; 2023.12.27. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 58.8; 58.2; 58.5; 59.2. 标准值（昼间）; 65. 监测值（夜间）; 48.7; 48.6; 47.1; 49.6. 标准值（夜间）; 55. 达标情况; 达标. 气象参数; 多云，风速＜5m/s. 评价; 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准. - 监测结果表明：监测期间，项目厂界噪声昼夜间等效（A）声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 7.2.4、污染物排放总量核算 表8-4 项目废气排放总量核算表 指标; 验收期间平均排放速率kg/h; 运行时间h/a; 实际排放总量t/a; 总量控制指标t/a; 是否满足总量控制指标. 非甲烷总烃; 0.005; 7200; 0.036; 0.1; 满足. 执行情况; 实际排放总量＜环评批准总量，符合要求. 综上，项目废气总量小于环评允许量，符合总量控制要求。

# 表八

验收监测结论 8.1废水监测 项目（一阶段）运营期产生的废水主要为含铜(含锡)废水、电镀线前处理废水、去飞边(去溢料)的清洗废水、废气处理产生的废水、生活污水。其中含铜(含锡)废水、废气处理产生的废水经含铜(含锡)废水处理系统处理后排入园区污水管网；去飞边(去溢料)的清洗废水和电镀线前处理产生的废水收集经低浓度废水处理装置处理后，部分进入中水回用系统处理回用于生产，部分排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后与经污水处理装置预处理后的生产废水一并通过园区污水管网排入江苏港城污水处理有限公司处理。项目（一阶段）生活污水排放口中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、总铜浓度及pH值范围符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，总锡浓度符合《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）标准。 ### 8.2废气监测 项目（一阶段）1#排气筒中有组织排放的硫酸雾排放浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；2#排气筒中有组织非甲烷总烃符合排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准；厂界无组织废气中硫酸雾、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。 ### 8.3噪声监测 # 项目（一阶段）昼、夜间厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 ### 8.4固废 项目（一阶段）运营期产生的固废一般固废为废铜、废产品、废塑料树脂，经收集后交由物资回收部门回收处理，生活垃圾由环卫部门处理，危险废物废活性炭委托有资质单位处理。在采取上述分类处理处置措施后，项目固废“零”排放。 ### 8.5总量控制 ### 废气总量考核因子总量在总量控制范围内。 ### 8.6 建议 1、固废按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）的要求将固废分类有序堆放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 年产30亿只集成电路及功率晶体管项目（一阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 泰州市高港区许庄街道永丰路17号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 泰州海天电子科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 2258000 |  | 联系电话 |  |  |  | 18952616075 |  |  |
|  | 行业类别 | 〔C3360〕金属表面处理及热处理加工 |  |  |  | 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023年5月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2023年11月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 半导体元器件30亿只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 半导体元器件12亿只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 8000 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 245 |  | 所占比例% |  | 3.1 |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 3000 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 100 |  | 所占比例% |  | 3.3 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 高港区生态环境局 |  |  |  | 批准文号 |  | 泰高行审批（2018）20182号 |  |  | 批准时间 |  | 2018.12 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 江苏久力环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其它（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /m3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作天 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 污染物排放达标 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程 产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际 排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水量 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | COD | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 有组织废气 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升

附件：

附件1     环评批文

附件2     监测报告

附件3     专家意见及签到表

附件4     公示截图

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周围概况图

附图3：建设项目平面布置图